Приложение №2

к Договору № ___________ от _______________

Техническое задание

на выполнение ремонтно-строительных работ по изготовлению и монтажу

аккумуляторного бака V-200 м3 на территории котельной АО «ММЗ»

| Заказчик | АО «Марийский машиностроительный завод» |
| --- | --- |
| Адрес объекта | г. Йошкар-Ола, РМЭ, ул. Суворова 15 |
| Характеристика объекта | Согласно «Типовой проект бака аккумулятора объемом 200 м3», рабочая документация. |
| Виды и перечень работ | Согласно «Типовой проект бака аккумулятора объемом 200 м3» с конструкциями защиты от лавинообразного разрушения стенки по типовой серии 903-9-031.89.,выполнить проектную документацию, рабочая документация. Рабочие моменты решаются на месте по согласованию с заказчиком. |
| Особые условия проведения работ | Монтажные, строительные работы на территории котельной. |
| Требования к применяемым материалам и оборудованию | Использовать материалы согласно типового проекта (толщина листового металла на днище и стенку бака 6мм, антикоррозионное покрытие с наружи и внутри бака выполнить Барьер-цинк), отвечающих требованием действующих СНиП, ГОСТ и ТУ. Наличие паспортов и сертификатов соответствия на применяемые материалы и оборудование обязательно. Применяемые материалы согласовать с Заказчиком до начала производства работ. |
| Основные требования к работам и документы подтверждающие соответствие исполнителя | - Наличие соответствующих государственных разрешительных документов на выполняемые виды работ (лицензии, свидетельство СРО о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009г №624)). - До начала производства работ предоставить на согласование проект производства работ и график выполнения работ. - Оформить наряд-допуск с указанием руководителя работ, производителя работ и лиц допущенных к производству данных работ, оформить акт - допуск начала производства работ. - Работы производить поэтапно. Переход к следующему этапу производится после согласования с руководством эксплуатирующей организации и подписания акта скрытых работ. - Выполнять работы согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП Ш-18-75, ГОСТ23118-2002 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» (в части монтажа стальных конструкций), СП53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций», МДК 4-04.2002 «Типовая инструкция по технической эксплуатации баков-аккумуляторов горячей воды в системах коммунального теплоснабжения» и другим нормативным документам на данный вид работ. - При производстве работ предусмотреть изготовление и установку ограждающих конструкций. - Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за технику безопасности и охрану труда, пожарную безопасность, электробезопасность, экологическую безопасность на объекте. |

| Требования к сдаче работ | Оформить исполнительную документацию: - сертификаты на стальные конструкции; - акты приемки скрытых работ; - Журналы сварочных работ; -акты испытаний, отражающие результат проверки герметичности сварных соединений днища, стенок бака, кровли. Стенки бака в соответствии с требованиями СНиП III- 18-75, ГОСТ23118-2002 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» (в части монтажа стальных конструкций), СП53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций», а так же результаты испытаний бака на прочность; - документы о 100% контроле качества сварных соединений, выполненные ультразвуковым контролем, контроль плотности всех соединений при помощи керосиновой пробы. -копии удостоверений о квалификации сварщиков, проводивших сварку конструкций при изготовлении и монтаже, с указанием присвоенных им номеров или знаков; -акты приемки смонтированного оборудования; -схемы нивелирования основания бака; -акты на окраску, выполненную при монтаже; -Акт выполненных работ, Акт ввода оборудования в эксплуатацию; |
| --- | --- |
| Требования к гарантии | Срок гарантии на выполняемые работы не менее 60 месяцев со дня подписания Сторонами Акт ввода оборудования в эксплуатацию. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, которые не позволяют продолжить эксплуатацию бака в штатном режиме, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение дефектов. Заказчик оставляет за собой право устранить недостатки своими силами или привлечь для устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение дефектов на Подрядчика. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, которые причинены последнему в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по устранению дефектов. |
| Требования к стоимости | Максимальная стоимость работ определяется согласно сметной документации. |
| В цену договора включаются | Расходы на уплату налогов (включая НДС), а также все затраты Подрядчика, включая транспортные, погрузочные, командировочные и другие обязательные платежи. |

ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель                                                                   Заказчик

АО «Марийский машиностроительный завод»

Генеральный директор

_________________________ Б.И.Ефремов