Приложение №2 к документации об открытом конкурсе

## Проект контракта

на поставку для нужд

открытого акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»

«Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520»

согласно техническому заданию

г. Йошкар-Ола 			                                     	     «___» _______________ 2012 г.

…  , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице … , действующ …  на основании … ,   с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ефремова Бориса Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Настоящий Контракт заключён по результатам конкурса на основании протокола комиссии от … г.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По условиям настоящего Контракта Заказчик поручает, а  Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить разработку «Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520» 1-ой, 2-ой, 3-й очереди общей площадью 1 410 м2 согласно Техническому  заданию на проектирование (Приложение № 1), а также осуществить поставку Оборудования 1-ой очереди «Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520-1» общей площадью 520 м2, его монтаж на территории ОАО «Марийский машиностроительный завод» (Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Суворова, 15, корпус 15), пуско-наладку, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа и передачу навыков по эксплуатации и обслуживанию Оборудования специалистам Заказчика и выполнить (оказать) иные сопутствующие работы (услуги) согласно Техническому заданию на поставку (Приложение № 2), а Заказчик обязуется принять и оплатить на условиях настоящего Контракта выполненные работы (оказанные услуги).

1.2. Сроки разработки «Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520», поставки Оборудования и выполнения работ (оказания услуг) указаны в Графике выполнения работ (Приложение № 3).

1.3. В обязательства Исполнителя (далее - Поставка) входит:

1.3.1. Разработка «Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520» 1-ой, 2-ой, 3-й очереди;

1.3.2. Доставка за счет Исполнителя Оборудования 1-ой очереди «Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520-1» (далее - Оборудование) до места нахождения Заказчика по адресу: 424003, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Суворова, 15.

1.3.3. Проведение на территории Заказчика монтажных, пусконаладочных работ, запуска в эксплуатацию Оборудования;

1.3.4. Проведение инструктажа и передача навыков по эксплуатации и обслуживанию Оборудования специалистам Заказчика  в соответствии с Техническим заданием на поставку (Приложение № 2).

1.3.5. Выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных настоящим Контрактом и Техническим заданием на поставку (Приложение № 2).

1.4. Поставка считается выполненной только после полного надлежащего выполнения всех обязательств Исполнителя, указанных в пункте 1.3 настоящего Контракта.

1.5. Риск утраты и случайной гибели Оборудования переходит от Исполнителя к Заказчику с момента передачи Оборудования Заказчику в месте поставки (после надлежащего оформления передаточных документов).

1.6. Исполнитель поставляет вместе с Оборудованием комплект технической документации в соответствии с Техническим заданием на поставку (Приложение № 2)

1.7. Поставляемое Оборудование, составные части, узлы, комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации). Не допускается поставка выставочных образцов, не серийного оборудования, а также Оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Год выпуска не ранее 2012 года.

1.8. Исполнитель гарантирует, что поставляемое Оборудование принадлежит ему на праве собственности, не заложено, не является предметом ареста, свободно от прав третьих лиц.

2. ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

2.1. Общая цена настоящего Контракта составляет в соответствии с протоколом комиссии от ______   __________________________________________ руб.

2.2. В общую сумму настоящего Контракта входит стоимость разработки «Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520» 1-ой, 2-ой, 3-й очереди, стоимость Оборудования 1-ой очереди «Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520-1», оснастки, НДС, расходы на перевозку, упаковку, маркировку, экспедирование, доставку до склада Заказчика, страхование Оборудования на период доставки в местонахождение Заказчика, полный комплект технической документации согласно Техническому заданию на поставку (Приложение № 2), монтаж, пуско-наладку Оборудования, инструктаж и передачу навыков по эксплуатации и обслуживанию Оборудования специалистам Заказчика на предприятии Заказчика, иные сопутствующие работы (услуги), предусмотренные настоящим Контрактом и Техническим заданием  на поставку (Приложение № 2), а также все иные расходы Исполнителя (налоги, пошлины, сборы и т.п.), включая расходы, связанные с ввозом Оборудования иностранного производства на территорию РФ.

2.3. Цены фиксированные, не подлежат изменению в течение всего срока действия настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и условиями настоящего Контракта.

2.4. Стоимость работ по настоящему Контракту подлежит корректировке в случае           изменения исходных данных на проектирование, указанных в Техническом  задании на проектирование (Приложение № 1).

2.5. Условия платежа:

2.5.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере 50% от суммы начальной (максимальной) цены Контракта предоставляется Исполнителем Заказчику до момента заключения настоящего Контракта.

2.5.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта, представленное Исполнителем, будет удержано Заказчиком в случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту.

2.5.3. Сумма обеспечения исполнения настоящего Контракта в течение всего срока его действия индексации и  корректировкам не подлежит.

2.5.4. Обеспечение исполнения настоящего Контракта должно быть представлено в виде передачи Заказчику в залог денежных средств или в виде безотзывной банковской гарантии на срок, покрывающий весь срок исполнения Контракта. Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется участником самостоятельно.

2.5.5. Авансовый платеж в размере 50% общей суммы настоящего Контракта производится на основании счета Исполнителя не позднее 15 рабочих дней с  даты  подписания настоящего Контракта, при условии и предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта Исполнителем.

2.5.6. Последующие платежи за отдельно выполненные этапы работ в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3) производятся Заказчиком на основании счета Исполнителя в течение 5 рабочих дней за вычетом 50% в счет погашения ранее выплаченного аванса (пропорционально согласованной сторонами стоимости выполненных работ по этапу),  на основании подписанных без замечаний актов приёмки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), актов приема-передачи исполнительной документации.

2.5.7. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится после подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее и своевременное выполнение Исполнителем всех условий  по п. 1.3. настоящего Контракта.

2.5.8. В случае нарушения Исполнителем сроков разработки «Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520» 1-ой, 2-ой, 3-й очереди, сроков поставки Оборудования 1-ой очереди «Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520-1» и (или) выполнения работ (оказания услуг), указанных в Графике выполнения работ (Приложение № 3), окончательный расчет производится Заказчиком только после уплаты Исполнителем неустойки (пени), рассчитанной в соответствии с п. 4.1. настоящего Контракта.

- 2.5.9. Стороны пришли к соглашению считать окончательный расчет по настоящему Контракту встречным обязательством Заказчика, которое обусловлено исполнением обязательства Исполнителя по оплате неустойки (пени), рассчитанной в соответствии с п. 4.1. настоящего Контракта.

2.6. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Исполнитель обязуется разработать «Модуль технологического микроклимата ТМК 8/520» 1-ой, 2-ой, 3-й очереди, поставить Оборудование 1-ой очереди «Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520-1», включая монтаж, пуско-наладочные работы, инструктаж и передачу навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, а также выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных настоящим Контрактом и Техническим заданием на поставку (Приложение № 2) в сроки, указанные в Графике выполнения работ (Приложение № 3). Для выполнения работ по монтажу, пуско-наладке, инструктажу и обучению Исполнитель имеет право привлекать сторонние организации, предварительно уведомив об этом Заказчика и оставаясь ответственным перед Заказчиком за исполнение своих обязательств по настоящему Контракту лично.

3.2. Исполнитель должен предоставить Заказчику все необходимые технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого Оборудования в срок не позднее 4 (четырех) недель с момента заключения настоящего Контракта.

Рабочая (исполнительная) документация предоставляется Исполнителем в сроки и согласно требованиям, установленным Техническим заданием на поставку (Приложение № 2).

Исполнитель обязуется поставить материалы, Оборудование, комплектующие изделия, конструкции, монтажную технику, необходимые для выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Контракту и осуществить их разгрузку, складирование и безопасное хранение в специально отведенном для этого в соответствии с п. 3.7.1.  настоящего Контракта месте.

3.3.  После доставки Исполнителем Оборудования в состоянии «неокончательно собранное» в местонахождение Заказчика (424003, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15) Заказчик, не распаковывая Оборудование, принимает его согласно тарных мест, указанных в транспортно-сопроводительных документах перевозчика и Исполнителя.

По результатам приемки Заказчик подписывает транспортно-сопроводительные документы перевозчика и Исполнителя (Товарную накладную, Товарно-транспортную накладную).

Распаковка Оборудования должна производиться в присутствии надлежащим образом уполномоченного представителя Исполнителя.

3.4. Указанные в п. 3.3. настоящего Контракта документы не свидетельствуют об исполнении обязательств Исполнителя по поставке как это указано в пункте 1.3 настоящего Контракта.

3.5. Прибытие специалистов Исполнителя для проведения монтажных и пуско-наладочных работ осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного уведомления о готовности Заказчика к проведению монтажа и пуско-наладки.

Не позднее, чем за 5 дней до даты прибытия специалистов Исполнителя для выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление, содержащее:

- планируемую дату прибытия специалистов Исполнителя на территорию Заказчика;

- информацию о специалистах Исполнителя, выезжающих для проведения работ;

- данные для оформления пропусков.

3.6. Расходы по проезду специалистов Исполнителя, провозу их багажа, содержанию и проживанию специалистов Исполнителя в месте нахождения Заказчика на период проведения монтажа, пуско-наладки Оборудования, инструктажа и передачи навыков по эксплуатации и обслуживанию Оборудования специалистам Заказчика несет Исполнитель.

3.7. Заказчик принимает на себя обязательство:

3.7.1. до начала доставки Оборудования в состоянии «неокончательно собранное» предоставить Исполнителю складское помещение с возможностью проведения погрузочно-разгрузочных работ с длинномерными материалами (длиной не более трёх метров)

3.7.2. до начала выполнения монтажных работ на Объекте предоставить Исполнителю закрываемую раздевалку для монтажников, рассчитанную на 10 человек, расположенную не далее, чем 100 м от Объекта работ.

3.8. К моменту приезда специалистов Исполнителя Заказчик в соответствии с документами, предоставленными Исполнителем на основании пункта 3.2 настоящего Контракта, обязан обеспечить за свой счет и силами своих специалистов:

- готовность места для монтажа основного и дополнительного Оборудования в соответствии с планировками завода-изготовителя Оборудования;

- подвод временных коммуникаций в соответствии с техническими данными Исполнителя для подключения Оборудования и инструмента при монтаже 1-ой очереди «Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520-1».

3.9.  Исполнитель обязан обеспечить в ходе выполнения работ на монтажной и прилегающей площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли; обеспечить содержание и уборку монтажной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории; вывезти в течение 10 дней после окончания работ за пределы площадки принадлежащие Исполнителю грузоподъёмные машины и механизмы, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения и другое имущество, мусор в места, указанные Заказчиком.

3.10. По окончании монтажа и пуско-наладочных работ Сторонами проводятся приемо-сдаточные испытания Оборудования согласно Техническому заданию на поставку (Приложение № 2).

3.11. При положительных результатах испытаний, которые продемонстрировали соответствие Оборудования качеству и техническим характеристикам, указанным в настоящем Контракте и приложениях к нему, а также после окончания инструктажа и передачи навыков по эксплуатации и обслуживанию Оборудования специалистам Заказчика стороны подписывают Акт пуска Оборудования в эксплуатацию.

3.12. Датой поставки считается дата, на которую выполнены все обязательства Исполнителя, указанные в пункте 1.3 настоящего Контракта, и подписан Акт пуска Оборудования в эксплуатацию.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим  Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящего Контрактом (Техническим заданием на проектирование, Техническим заданием на поставку, Графиком выполнения работ), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом  (Техническим заданием на проектирование, Техническим заданием на поставку, Графиком выполнения работ) срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается настоящим Контрактом в размере 0,05% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пени) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.2. В случае поставки Оборудования, не соответствующего требованиям настоящего Контракта к его качеству, Исполнитель уплачивает штраф в размере 5 % от цены настоящего Контракта.

4.3. В случае поставки Оборудования, не соответствующего требованиям настоящего Контракта к его комплектности, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от цены настоящего Контракта.

4.4. В случае нарушения Исполнителем сроков замены (ремонта, восстановления, устранения несоответствия) Оборудования, не соответствующего настоящему Контракту, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере одной десятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки замены Оборудования или устранения несоответствия Оборудования требованиям настоящего Контракта.

4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств Исполнитель уплачивает штраф в размере 5 % от цены настоящего Контракта за каждый факт нарушения.

4.6. Во всех случаях, влекущих возврат Оборудования Исполнителю, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Оборудования до момента фактического его возврата. Возврат и замена Оборудования  осуществляются силами и за счет Исполнителя. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Оборудования на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Исполнителем.

4.7. При нарушении Заказчиком сроков оплаты согласно условиям настоящего Контракта Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки платежа, но не более 5 (пяти) процентов от цены настоящего Контракта.

4.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств, установленных настоящего Контрактом.

4.9. При выполнении работ по настоящему Контракту Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:

- нести полную ответственность за соблюдение внутриобъектового режима Заказчика, правил охраны труда и пожарной и экологической безопасности, за исправное состояние оборудования и иного имущества Заказчика, находящегося в зоне проведения  работ;

- проводить работу со сведениями и документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, в соответствии с требованиями Закона РФ «О государственной тайне», Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63, Инструкции по обеспечению режима секретности в РФ, других руководящих, нормативных и иных документов по вопросам защиты государственной тайны;

- выполнять режимные требования на территории Заказчика.

5. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. Качество Оборудования должно полностью соответствовать техническим требованиям, установленным условиями настоящего Контракта и приложений к нему, а также технической документации производителя Оборудования.

5.2. На поставляемое Оборудование Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на срок, указанный в Техническом задании на поставку (Приложение № 2). Срок гарантии исчисляется от даты подписания Сторонами Акта пуска Оборудования в эксплуатацию.

5.3. В течение гарантийного срока эксплуатации Оборудования Исполнитель должен обеспечить гарантийное обслуживание Оборудования с прибытием специалистов Исполнителя на место в течение 3 рабочих  дней после получения письменного уведомления от Заказчика. В случае неприбытия специалистов Исполнителя в вышеуказанный срок Заказчик вправе по своему усмотрению отремонтировать Оборудование самостоятельно или с привлечением третьих лиц (при этом гарантийные обязательства Исполнителя сохраняются) или отправить Оборудование для ремонта в адрес Заказчика. Все понесенные Заказчиком в период гарантии транспортные и прочие расходы, связанные с дефектным Оборудованием, возмещаются Исполнителем в полном объеме.

5.4. Срок восстановления (ремонта) Оборудования - 10 рабочих дней с момента получения Исполнителем письменного уведомления о выявленных недостатках работы Оборудования. В сложных случаях, связанных с поломкой узлов и деталей станков, требующих дополнительного времени на их изготовление и/или доставку и таможенное оформление, срок устранения неисправностей дополнительно согласовывается Сторонами.

5.5. Гарантия продлевается на срок, равный сроку, прошедшему с момента обнаружения дефекта до момента его устранения. В случае неоднократного (более одного раза) выхода Оборудования из строя или длительного простоя дефектного Оборудования (более месяца совокупно) в течение гарантийного срока, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, а также предъявить Исполнителю требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами с момента оплаты Оборудования.

5.6. Послегарантийное обслуживание Оборудования, а также дополнительное (сверх предусмотренного техническим заданием) обучение специалистов Заказчика может быть проведено по отдельному договору между Исполнителем и Заказчиком.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

6.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения.

6.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

6.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

6.5. Отсутствие извещения или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает не известившую (своевременно не известившую) Сторону права ссылаться на действие непреодолимой силы, как на причину неисполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

6.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 30 (Тридцати) дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение настоящего Контракта.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И НЕРАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по сохранности конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, собственниками которой являются договаривающиеся стороны, в соответствии  Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

8. УВЕДОМЛЕНИЯ И КОНТАКТЫ

8.1. Все извещения, уведомления и другие сообщения, которые осуществляются между Сторонами в связи с настоящим Контрактом, должны осуществляться в письменном виде.

8.2. Сообщения могут быть вручены лично под расписку, направлены по факсу или заказным письмом. В случае передачи сообщения по факсу обязательно отправление оригинала документа заказным письмом.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, но не ранее  предоставления Исполнителем обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии с п. 2.5.1. настоящего Контракта.

9.2. Настоящий Контракт действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, включая выплату неустойки и возмещение убытков, если такие требования были предъявлены заинтересованной Стороной.

9.3. Основаниями для изменения и расторжения настоящего Контракта являются обстоятельства, установленные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.4. Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица в течение 5 (пяти) дней с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по Контракту. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом.

Срок претензионного урегулирования споров – 10 рабочих дней с момента получения претензии Стороной.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все приложения, упомянутые в настоящем Контракте, являются его неотъемлемыми частями.

11.2. В случае изменения названия, юридического адреса или банковских реквизитов, Стороны обязаны в семидневный срок уведомить об этом друг друга.

11.3. Положения настоящего Контракта могут быть изменены только при взаимном письменном согласии Сторон. Внесение изменений в условия осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.4. Настоящий Контракт и все дополнения к нему заключаются в форме единого документа на бумажном носителе, подписного уполномоченными представителями обеих Сторон и скрепленного печатями.

11.5. Настоящий Контракт подписан в двух, имеющих равную юридическую силу экземплярах, на русском языке по одному для каждой из Сторон.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Техническое задание на проектирование (с Приложениями: № 1.1 - План размещения рабочих мест и технологического оборудования  в модуле ТМК 8/520-1 и спецификация к нему; № 1.2 - План размещения рабочих мест и технологического оборудования  в модуле ТМК 8/520-1 и спецификация к нему; № 1.3 - План размещения рабочих мест и технологического оборудования  в модуле ТМК 8/520-1 и спецификация к нему)

Приложение № 2 - Техническое задание на поставку

Приложение № 3 - График выполнения работ.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | ОАО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | 424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15 |
|  | ИНН/КПП 1200001885/121550001 р/с 40702810637180008107 отделение № 8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола к/с 30101810300000000630 БИК 048860630 |
|  | Генеральный директор _________________________ / Б. И. Ефремов |

Приложение № 1

к проекту Контракта

Техническое задание на проектирование

«Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520».

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Согласно проектной документации, разработанной ОАО «ГПНИИ-5» 297А-2011-П-ОВ. ТС том 5.4, обеспечение тепловоздушного баланса в производственных помещениях переоснащаемого микроэлектронного производства общей площадью 1410 м2, расположенного в корпусе 15 на отметках 10800 и 15000, осуществляется с использованием трех автономных систем кондиционирования. Их монтаж и ввод в эксплуатацию необходимо выполнить поэтапно без остановки действующего производства. Технологическая и экономическая необходимость требует объединения реконструируемых на каждом из этапов чистых производственных помещений (ЧПП) в одну систему – специализированный модуль технологического микроклимата (ТМК 8/520), разработанный и собранный из типовых конструктивных элементов базовых модулей.

2 Назначение и состав модуля ТМК 8/520

Основное назначение модуля – создание и поддержание в рабочем пространстве обслуживаемого комплекса производственных помещений нормативных параметров воздушной среды согласно «Требований электронной гигиены к условиям производства изделий специальной микроэлектроники» РД 107.460093.002 – 90 и соответствующих классу чистоты по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002:

температура, град. Цельсия				 - 23±1 (летом);  21±1 (зимой)

влажность, процент					 - 50±5

скорость воздушного потока, м/с			   0,05…0,15

запыленность/класс

чистоты по ГОСТ Р ИСО,				   3500/8

предельное количество частиц с 			   350/7

диаметром более 0,5 мкм

в 1 литре воздуха.

Модуль ТМК 8/520 – высокотехнологичный комплекс оборудования – выполняется как самостоятельное изделие и устанавливается в стационарном варианте, его конструкции жестко крепятся к полу, стенам, потолку и другим силовым конструкциям здания, внутри которого создаются (ЧПП).

В состав комплекса оборудования входят:

- приточная система с подсистемой воздухораспределения;

- вытяжная система;

- система поддержания воздушного баланса;

- система ограждающих конструкций помещения;

- система управления, автоматики и контроля;

- система силового электрооборудования и электроосвещения.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЮ

3.1 Приточная система

Приточная система решает несколько задач:

- доставку в ЧПП наружного воздуха в необходимых объемах и с необходимыми параметрами по температуре, влажности и запыленности;

- трехкратную фильтрацию наружного воздуха на фильтрах различной эффективности;

- обеспечение избыточного давления в ЧПП относительно прилегающих коридоров не менее 10 Па (20…50 Па согласно РД).

Базовым элементом приточной системы является кондиционер с секциями нагрева и охлаждения воздуха, две ступени фильтрации грубой и тонкой очистки, секция с вентилятором, чиллер, смеситель приточного и рециркуляционного потоков воздуха, увлажнитель воздуха. От кондиционера, устанавливаемого на кровле здания, воздух по системе воздуховодов и шумоглушителей доставляется в ЧПП  к воздухораспределительным устройствам с фильтром сверхтонкой очистки. Воздух подается внутрь ЧПП ламинарным или слаботурбулентным потоком. Количество фильтровентиляционных блоков определяется исходя из необходимой кратности обмена воздухом внутри ЧПП (не менее 12 в час.). Блоки размещаются в надпотолочном пространстве модуля.

3.2 Вытяжная система

Вытяжная система решает задачу удаления контаминированного воздуха из чистых помещений за пределы здания. Совместно с приточной системой и системой поддержания воздушного баланса она обеспечивает требуемую кратность воздухообмена в помещениях.

3.3 Система поддержания воздушного баланса

Главная задача системы состоящей из анемостатов, через которые воздух перетекает в смежные помещения, это поддержание избыточного давления.

3.4 Система ограждающих конструкций помещений

Данная система решает задачу минимизации поступления частиц в чистое помещение извне и выделения частиц самими конструкциями чистых помещений и включает кроме стеновых панелей пола и потолка двери, окна, передаточные шлюзы. При этом должна быть обеспечена гладкость поверхностей на их стыках.

В систему ограждающих конструкций должны быть интегрированы необходимые энергетические магистрали и коммуникации, а точки их вывода через панели должны располагаться на минимальном расстоянии от мест подключения к технологическому оборудованию.

Потолок модуля формируется по растровому принципу, в его ячейки ставятся фильтровентиляционные блоки и светильники, а остальная площадь закрывается потолочными панелями. Минимальное расстояние от потолка до пола – 2,5 м.

Окна ограждающих конструкций модуля должны быть легкосъемными и обеспечивать доступ как к окнам наружного здания, так и к батареям теплоснабжения при проведении профилактических мероприятий.

При обустройстве пола для защиты от электростатического разряда предпочтительно использовать износостойкое гомогенное напольное покрытие в плитках производства компании Polyflor (Великобритания).

3.5 Система управления, автоматики и контроля (СУАК)

СУАК выполняет следующие функции:

- поддержание заданных значений избыточного давления в помещениях вне зависимости от степени загрязненности фильтров в системе приточной вентиляции и объема удаляемого воздуха в систему вытяжной вентиляции;

- поддержание заданной температуры и влажности в чистом помещении;

- автоматическую остановку вентиляционного оборудования при возникновении аварийной ситуации и по внешней команде от пожарной сигнализации здания.

3.6 Система силового оборудования и электроосвещения

Силовые коммуникации прокладывать в надпотолочном пространстве и внутри монтируемых стеновых панелей

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ МОДУЛЯМ

В первую очередь реконструкции и переоснащению подвергаются производственные помещения, обслуживаемые модулем ТМК 8/520-1 (система КЗ/15 по проекту), с формированием ЧПП согласно таблице 1.

Таблица 1

| Наименование, номер помещения | Класс частоты по ГОСТ Р ИСО | Площадь, м2 | Высота, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок сборки модулей к.535 | 8 | 330 | 2,8 |  |
| Участок настройки микроблоков к.414 | 8 | 72 | 3,8 |  |
| Экранированная камера к.415 | 8 | 18 | 3,2 | 1 |
| Участок настройки СВЧ – модулей к.416 | 8 | 118 | 3,8 |  |

Примечание 1. Экранированная камера переоснащению не подлежит, обмен воздуха в ней осуществляется за счет вытяжки за пределы здания через ячейковый СВЧ – фильтр сечением 400x400 мм2, а приток воздуха – через аналогичные фильтры из смежного помещения – к.414.

План размещения рабочих мест и технологического оборудования  в модуле ТМК 8/520-1 и спецификация к нему даны в приложении 1.1. Вход персонала ЧПП участка сборки модулей (к.535) осуществляется через шлюз с обдувом. Дверь шлюза оснащается окном и электромагнитными замками. В цикле отчистки скорость воздушного потока 2,0…2,2 м/с. В качестве такого может быть использован однонаправленный двусторонний шлюз EAS-1BX с внешними размерами (ШхГхВ) 1530х1000.2050 мм. Для минимизации загрязнений при входе в ЧПП устанавливается передаточное окно. Размещаемые в нем приборы и материалы подвергаются воздействию сильного потока рециркулируемого воздуха, проходящего очистку фильтром. Для этих целей может быть использовано передаточное окно EQU/OO-EAS-PB с внутренними размерами камеры (ШхГхВ), мм 800х500х600.

Во вторую очередь реконструкции и переоснащению подвергаются производственные помещения, обслуживаемые модулем ТМК 8/520-2 (система К1/15 по проекту), с формированием ЧПП согласно таблице 2.

Таблица 2

| Наименование, номер помещения | Класс частоты по ГОСТ Р ИСО | Площадь, м2 | Высота, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок фотошаблонов к.404 | 8 | 11 | 3,8 |  |
| Участок литографии к.405 | 7 | 124 | 3,8 |  |
| Участок лазерной обработки к.406 | 8 | 40 | 3,3 |  |
| Участок сборки СВЧ – устройств к.407 | 8 | 118 | 3,3 |  |

Модуль ТМК 8/520-2 должен одновременно взамен системы П4/15 проекта обеспечить общеобменную вентиляцию участка испытаний (к.507) площадью 80 м2 и высотой 2,8 м с безэховой камерой (S =24 м2), разрабатываемой по спецзаданию и подключаемой к вентиляционной системе через ячейковые СВЧ - фильтры.

План размещения рабочих мест и технологического оборудования  в модуле ТМК 8/520-2 и спецификация к нему даны в приложении 1.2. При этом для обеспечения требуемых условий работы системы безмасковой лазерной литографии DWL 66FS (поз.5) она должна быть размещена внутри чистой зоны класс 6 ИСО.

В третью очередь переоснащению подвергаются производственные участки, обслуживаемые модулем ТМК 8/520-3 (система К2/15 по проекту) с формированием ЧПП согласно таблице 3.

Таблица 3

| Наименование, номер помещения | Класс частоты по ГОСТ Р ИСО | Площадь, м2 | Высота, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок технохимии к.408 | 8 | 60 | 3,3 |  |
| Участок микроплат к.409 | 7 | 60 | 3,3 |  |
| Участок вакуумного напыления к.410 | 8 | 136 | 3,3 |  |

Модуль ТМК 8/520-3 должен одновременно, выполняя согласно проекта функции системы П4/15, обеспечивать приток воздуха в помещения участков сеткографии (к.519), механической обработки (к.520), печатных форм (к.521) общей площадью 127 м2, не подлежащих реконструкции.

Вход персонала в гермозону на отм. 10800 осуществляется через левоповоротный шлюз с обдувом, создаваемый в осях 1 ½…2, или однонаправленный двусторонний шлюз по типу EAS – 1BX. При совместной работе модулей второй и третьей очереди в магистральном проходе гермозоны площадью 118 м2 (оси 2…10) должно поддерживаться избыточное давление для обеспечения перетекания воздуха за пределы гермозоны.

План размещения рабочих мест и технологического оборудования  в модуле ТМК 8/520-3 и спецификация к нему даны в приложении 1.3.

5 ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ И РАБОЧИХ МЕСТ

Силовое оборудование модулей и система электроосвещения запитывается от фидеров существующего энергоснабжения, выведенных на отметке 10800 и 15000 здания. Как их расположение, так и точек тепло-, водоснабжения и водоотведения указаны в приложении 4 (представляется к началу этапа проектирования).

Магистраль разводки деионизованной воды подключается к системе водоочистки производительностью 0,6 м3/час, размещенной в к.528.

Пневмопитание технологического оборудования, размещенного в модуле ТМК 8/520-1, осуществляется от компрессора JUN-AIR модели 2xOF302-40 BO2 производительностью 352 л/мин при 4 атм., установленного в «серой» зоне (оси 20…21 на отм. 1500) с забором воздуха из чистой зоны. Пневмопитание рабочих мест и оборудования в ЧПП модулей второй и третьей очереди – от компрессора с производительностью до 500 л/мин при давлении 0,8 МПа, размещенного в к.410 «а» («серая» зона). Забор воздуха для обеспечения его работы предпочтительно осуществлять при подаче в это помещение воздуха, очищенного системой кондиционирования модуля ТМК 8/520-3.

Индикаторные табло СУАК всех трех модулей и пульты управления ими должны быть размещены в к.526 (оси 11…12, отм. 15000).

Управление вытяжными системами должно осуществляться из чистой зоны. Силовые распределительные шкафы электропитания располагать в «серой» зоне.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | ОАО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор ________________________ / Б. И. Ефремов |

Приложение № 2

к проекту Контракта

Техническое задание на поставку

Оборудования 1-ой очереди «Модуль технологического микроклимата ТМК 8/520-1»

Предмет поставки: комплекс Оборудования 1-ой очереди «Модуль технологического микроклимата ТМК 8/520-1» в исполнении по п. 3  настоящего Технического задания, а также выполнение работ (оказание услуг) по монтажу, пуско-наладке Оборудования, инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием.

- 1.	Цель разработки технического задания

Целью настоящего технического задания является получение предложения на разработку «Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520» и поставку его первой очереди – комплекса Оборудования «Модуль технологического микроклимата ТМК 8/520-1», обеспечивающего создание и поддержание в рабочем пространстве обслуживаемых производственных помещений нормативных параметров воздушной среды согласно «Требованиям электронной гигиены к условиям производства изделий специальной микроэлектроники» РД 107.460093.002 – 90, соответствующих классу 8 ИСО чистоты по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002.

Для обеспечения выполнения нормативных требований Исполнитель должен осуществить разработку рабочей (исполнительной) и эксплуатационной документации, поставку и выполнение работ по окончательной сборке, пуско-наладке,  аттестации, передаче навыков по эксплуатации и обслуживанию Оборудования специалистам Заказчика, вводу в эксплуатацию Оборудования (1 очереди «Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520-1»), ремонту в течение гарантийного срока и сервисному обслуживанию.

- 2.	Область применения

«Модуль технологического микроклимата ТМК 8/520-1» предназначен для использования на территории ОАО «Марийский машиностроительный завод» внутри научно-производственного комплекса НПК-20 при переоснащении специализированного производства унифицированных низкочастотных типовых элементов замены.

Основное назначение модуля – создание и поддержание в рабочем пространстве площадью 520м2  нормативных параметров воздушной среды, соответствующих классу 8 ИСО по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002.

3.	Номенклатура Оборудования

Модуль технологического микроклимата ТМК 8/520-1, разработанный в соответствии с Приложением № 1 к Контракту, обеспечивает необходимый технологический микроклимат в четырех производственных помещениях согласно таблице 1 Приложения № 1.

В состав комплекса оборудования входят:

- специализированная приточная система с подсистемой воздухораспределения;

- специализированная вытяжная система;

- система поддержания воздушного баланса;

- система ограждающих конструкций помещения;

- система управления, автоматики и контроля;

- система силового электрооборудования и электроосвещения.

Оконечные устройства систем (датчики, преобразователи, теплообменники, исполнительные механизмы, консоли и панели жизнеобеспечения, коммутационная аппаратура, кабельные сети и т.п.) являются принадлежностью конкретных систем, в которых они установлены.

Все оборудование, устройства и материалы, применяемые при создании комплекса чистых помещений, а также выполняемые при его создании работы должны полностью соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

4.	Основные технические требования к базовым системам

Технические требования к базовым системам, входящим в ТМК 8/520-1 – в соответствии с рабочей (исполнительной) документацией, разработанной по Техническому заданию на проектирование (Приложение № 1)

5.	Состав специализированных базовых систем и технические требования к комплектующим базовых систем, изделиям и компонентам

1 Конструктивные элементы чистых помещений 1.1 Стеновые панели ФЧП PIR 1200хLх50 мм (Сталь окрашенная RAL9003, t=0.6мм,. Наполнитель негорючий полиизоцианурат) 1.2 Стеновые панели ФЧП PIR 1200хLх30 мм (Сталь окрашенная RAL9003, t=0.6мм,. Наполнитель негорючий полиизоцианурат) 1.3 Стеновые панели остеклённые ФЧП PIR 1200хLх30 мм (Сталь окрашенная RAL9003, t=0.6мм,. Наполнитель негорючий полиизоцианурат) 1.4 Потолок кассетный ФЧП 600х600х600 мм (Сталь окрашенная RAL9003, t=0.6мм, направляющие 1.5 Полы антистатические 1.6 Однонаправленный двусторонний обдувочный шлюз 1.7 Передаточное окно 1.8 Комплектующие и вспомогательные элементы, расходные материалы

2 Электроосвещение и силовое электрооборудование 2.1 Комплектующие и вспомогательные элементы 2.2 Расходные материалы

3 Приточно-вытяжная система 3.1 Приточная часть: - центральный кондиционер; - клапаны противопожарные; - камера статического давления; - воздухоохладители - фильтры; - шумоглушители; - опционное оснащение. 3.2 Вытяжная часть: - вентиляторы - клапаны противопожарные; - диффузоры; - камера статического давления 3.3 Холодоснабжение - чиллер 3.4 Сетевое оборудование - система воздуховодов из оцинкованной стали - заборные воздушные решетки - вытяжные регулируемые решетки - теплоизоляционные материалы - расходные материалы - система местных воздух отсосов

4 Система управления, автоматики и контроля Автоматика: - щит управления с контроллером - сервоприводы воздушных заслонок - термостаты защиты от заморозки - частотные преобразователи оборотов двигателей вентиляторов - сервоприводы трехходовых клапанов горячего и холодного водоснабжения - узлы регулирования тепло и холодоснабжения - расходные материалы (кабель, гофр, крепёж)

5. Система водоснабжения и водоотведения чистых помещений - трубопроводы, насосы, санитарно-техническое оборудование -запорно-регулирующая арматура -вентили -расходные материалы

- 6.	Требования к комплекту поставки

Поставляемые приборы, составные части, узлы, комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации) и отражать все последние модификации конструкции и материалов. Не допускается выставочных образцов, не серийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Год выпуска не ранее 2012 года.

- 7.	Требования к технической документации

Исполнитель должен передать Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала окончательной приёмки результата полностью выполненных им работ три экземпляра рабочей (исполнительной) документации на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам, а также эксплуатационную техническую документацию, заверенные печатью Исполнителя сертификаты качества и соответствия, паспорта качества на использованные в процессе работ материалы и оборудование.

- 9.	Требования к упаковке и маркировке Оборудования

Оборудование в состоянии «неокончательно собранное» (требующее окончательной сборки) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки и замаркировано в соответствии с действующими стандартами. Все грузовые места, которые нуждаются в особенных условиях обращения, должны иметь дополнительную маркировку. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения. Оборудование поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Исполнителю не возвращаются

- 10.	Требования к поставке и сертификации поставляемого Оборудования

Качество комплектующих базовых систем, изделий и компонентов должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ изготовителя, а в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне.

Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (системы сертификации ГОСТ Р) или иного документа, декларирующего качество Оборудования, действующего на территории Российской Федерации обязательно.

- 11.	Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»): DDP

Поставка Оборудования производится в 2 этапа:

1 этап: поставка Оборудования в состоянии «неокончательно собранное» (Оборудование, требующее окончательной сборки). Приемка поставленного Оборудования в состоянии «неокончательно собранное» осуществляется на объекте, в месте поставки, в соответствии с условиями Контракта.

2 этап: окончательная сборка Оборудования, пуско-наладочные работы, проведение OQ аттестации комплекса, ввод в эксплуатацию и передача навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика.

11.1    Сроки и место поставки

Сроки поставки, выполнения работ (оказания услуг), место поставки - в соответствии с условиями Контракта.

Досрочная поставка возможна по взаимному соглашению, оформленному письменно, при условии, что к моменту поставки Заказчик может подготовить место для монтажа и подвести необходимые коммуникации.

- 11.2	Сопутствующие работы/услуги

-	разработка рабочей (исполнительной) документации;

-	окончательная сборка Оборудования;

-	пуско-наладочные работы;

-	подготовка и передача Заказчику инструкций по эксплуатации Оборудования на русском языке;

-	проведение приемо-сдаточных испытаний комплекса (в собранном состоянии) по регламенту OQ аттестации на соответствие требованиям раздела 1 настоящего технического задания;

-	передача навыков по эксплуатации и обслуживанию Оборудования специалистам Заказчика.

- 12.	Срок гарантии на поставляемое Оборудование

Исполнитель гарантирует нормальную работу поставляемого Оборудования в течение не менее 24 (двадцати четырех) месяцев от даты подписания Сторонами Акта пуска Оборудования в эксплуатацию. В пределах гарантийного срока Исполнитель обязан устранять за свой счет возникающие дефекты и сбои в работе Оборудования.

- 13.	Дополнительные условия

13.1   Исполнитель должен иметь собственную сервисную сеть.

13.2   Исполнитель должен обеспечить возможность послегарантийного обслуживания Оборудования  по дополнительному договору.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | ОАО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор _________________________/ Б. И. Ефремов |