Приложение № 1

к Контракту № ________________

от «____» _______________ 2014г.

Техническое задание

на поставку комплекса оборудования 2-ой и 3-ей очереди

Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520-2, ТМК 8/520-3

- 1. Цель разработки технического задания

Целью настоящего технического задания является получение предложения на поставку  комплекса оборудования  2-ой и 3-ей очереди Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520-2, ТМК 8/520-3, обеспечивающего создание и поддержание в рабочем пространстве обслуживаемых производственных помещений с нормативными параметрами воздушной среды  согласно «Требованиям электронной гигиены к условиям производства изделий специальной микроэлектроники» РД 107.460093.002 – 90, соответствующих классу 6, 7, 8 ИСО чистоты по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 в соответствии с таблицей №1.

Таблица №1

| Наименование (номер помещения) | Площадь исходных помещений, м2 | Класс чистоты по ГОСТ Р ИСО 14644 | Скорость воздушного потока, м/с | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль технологического микроклимата ТМК 8/520-2 |  |  |  |  |
| Помещения с нормируемыми классами чистоты (ЧПП) |  |  |  |  |
| Участок фотошаблонов (к.404) | 11,56 | 9 | 0,05…0,15 | №1 |
| Участок фотолитографии (к.405а) с локальной чистой зоной класса 6 ИСО | 102,33 | 7(6) | 0,05…0,15 | №1 |
| Участок сборки СВЧ - модулей (к.406) | 151,26 | 8 | 0,05…0,15 | №1 |
| Проявочная (к. 405б) | 8,69 | 7 | 0,05…0,15 | №1 |
| Участок технохимии (к.405) | 60,18 | 8 | 0,05…0,15 | №1 |
| Раздевалка | 11,25 | 9 | 0,05…0,15 | №2 |
| Помещения с ненормируемыми классами чистоты («серая» зона) |  |  |  |  |
| Участок испытаний (специальное помещение) (к.507) | 58,28 | не норм. | 0,05…0,15 | №2 |
| Модуль технологического микроклимата ТМК 8/520-3 |  |  |  |  |
| Помещения с нормируемыми классами чистоты (ЧПП) |  |  |  |  |
| Участок герметизации СВЧ - модулей (к.407) | 165,04 | 8 | 0,05…0,15 | №1 |
| Участок вакуумного напыления (к.408) с отделением очистки подложек (к.408 а) | 133,98 | 8 | 0,05…0,15 | №1 |
| Помещения с ненормируемыми классами чистоты («серая» зона) |  |  |  |  |
| Участок сеткографии (к.519) | 26,44 | не норм. | 0,05…0,15 | №2, 3 |
| Участок мехобработки (к.520) | 17,55 | не норм. | 0,05…0,15 | №2, 3 |
| Участок печатных форм (к.521) | 80,94 | не норм. | 0,05…0,15 | №2, 3 |
| Технические помещения (под инженерное оборудование и коммуникации) |  |  |  |  |
| Площади под установку кондиционеров: - на 1 этаже в осях 9-12/Ц-Х; - на 5 этаже в осях 6-7/Ц-Х; | 198,77 27,23 | не норм. | не норм. |  |
| Площади под установку кондиционеров: - на 1 этаже в осях 9-12/Ц-Х; - на 5 этаже в осях 6-7/Ц-Х; | 198,77 27,23 | не норм. | не норм. |  |
| Площади под установку чиллера: – на 1 этаже в осях 6-7/Ф-Т. | 26,80 | не норм. | не норм. |  |
| Помещения под вентиляционные шахты и воздуховоды в осях 11-12/Ц-Х: - 1-2 этаж; - 2-3 этаж; - 3-4 этаж. | 10,48 10,48 10,48 | не норм. | не норм. |  |
| Диспетчерское помещение на 5-ом этаже: – комната № 526. | 15,66 | не норм. | не норм. |  |

Примечания к таблице №1:

№1. Поддерживаемые параметры воздушной среды:

- температура в помещении: 21±2ºС (зимой), 23±2ºС (летом);

- относительная влажность 50±10%.

№2. Требование к классу чистоты по запыленности не нормируется, при этом должны обеспечиваться параметры:

- температура в помещении: 21±2ºС (зимой), 23±2ºС (летом);

- относительная влажность: 50±10%.

№3. Используется существующая вытяжная вентиляция, а приток осуществляется за счет воздуха, прошедшего двухступенчатую очистку в приточной системе кондиционирования модуля ТМК 8/520.

Помещения к. 507, 519, 520, 521 не подлежат внутренней отделке. Осуществляется прокладка вентиляционных систем в помещения от вентиляционных установок ПВ-3, П-4.

План размещения рабочих мест и технологического оборудования в модулях ТМК 8/520-2 и ТМК 8/520-3 и спецификация к ним даны в Приложении №1 к настоящему техническому заданию.

- 2. Область применения, описание

2.1. Комплекс оборудования Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520-2, ТМК8/520-3 предназначен для использования на территории ОАО «Марийский машиностроительный завод» внутри научно-производственного комплекса НПК-20 (корпус 15) при переоснащении специализированного производства изделий микроэлектроники.

2.2. Вход персонала в ЧПП осуществляется через шлюз с обдувом. Дверь шлюза оснащается окном и электромагнитными замками. В цикле отчистки скорость воздушного потока не менее 2,0…2,2 м/с.

2.3. Специальная локальная чистая зона класса 6 ИСО создается на участке фотолитографии для обеспечения требуемых условий работы лазерного генератора изображений с габаритами (ШхГхВ) 1740х1215х2300 мм и может быть выполнена, например, из фильтровентиляционного модуля и гибких ограждающих конструкций, закрепленных по периметру потолка зоны. Установка лазерной безмасковой литографии DWL 66 FS должна устанавливаться на виброизолирующий фундамент, обеспечивающий амплитуду колебаний не более 25 мкм в частотном диапазоне от 1 до 15 Гц и виброускорение не более 0,25 м/сек2 в диапазоне частот от 15 до 700 Гц.

2.4. На участке испытаний в специальном помещении (к.507) обеспечиваются параметры воздушной среды в соответствии с таблицей №1, воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции подключаются к помещению через ячейковые СВЧ-фильтры.

2.5. Вентиляционная система Модуля ТМК 8/520-3 должна обеспечивать приток воздуха в помещения участков сеткографии (к.519), механической обработки (к.520), печатных форм (к.521) в соответствии с таблицей №1.

2.6. Совместной работой оборудования  2-ой и 3-ей очереди Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520-2, ТМК 8/520-3 в гермозоне должно поддерживаться избыточное давление для обеспечения подпора воздуха в «серую» зону через двери ЧПП, располагаемые в осях 10 и 11. Целесообразно для обслуживания всех производственных помещений, указанных в таблице №1, использовать один общий кондиционер с системой воздухоподготовки и воздухоочистки, а для обеспечения требований по температурному режиму и влажности использовать доводчики. Допускается для помещений без нормирования класса чистоты использовать отдельные системы кондиционирования с размещением на 5 этаже в осях 6-7/Ц-Х.

2.7. Управление комплексом приточно-вытяжной вентиляции и поддержание параметров микроклимата в ЧПП должно осуществляться в автоматическом режиме с использованием датчиков температуры и влажности, располагаемых непосредственно в воздуховодах и ЧПП на рабочих местах.

2.8. Система дистанционного  мониторинга и управления, индикаторные табло систем управления и автоматизации оборудования  2-ой и 3-ей очереди Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520-2, ТМК 8/520-3 и пульты управления ими должны быть размещены в к.526 (оси 11…12, отм. 15000).

2.9. Пневмопитание технологического оборудования и рабочих мест, размещенных в модулях ТМК 8/520-2 и ТМК 8/520-3, осушенным сжатым воздухом и азотом высокой степени очистки осуществляется от комплекса оборудования газоподготовки, размещенного на отм. 0.000 в осях 8…9, Х…Ц.

Магистрали трубопроводов выводятся в техблок на отм.10800 (точки подключения указаны в Приложении №1 к настоящему техническому заданию). Туда же выводится и точка подключения магистрали разводки деионизованной воды от системы водоподготовки, размещенной на отм. 15000 в осях 11½…12/1, Ф…Х.

2.10. Система вытяжной вентиляции в помещениях должна быть скомплектована и управляться регулируемыми заслонками с электроприводом или подключением электродвигателей к частотным преобразователям. Система включает в себя местные воздухоотсосы к технологическому оборудованию, которые изготавливаются и подключаются в соответствии с характеристиками оборудования. Конструкция и материал местных отсосов должны исключать возможность накопления пыли внутри отсосов и должны быть изготовлены из антистатического материала. Управление вытяжными системами должно дублироваться из чистой зоны.

3. Номенклатура оборудования

Комплекс оборудования 2-ой и 3-ей очереди Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520-2, ТМК 8/520-3 обеспечивает необходимый технологический микроклимат для технологического процесса в производственных помещениях согласно таблице №1.

В состав комплекса оборудования входят:

- специализированная приточная система с подсистемами воздухораспределения и тепло-холодоснабжения кондиционеров;

- специализированная вытяжная система с подсистемой местных воздухоотсосов;

- система поддержания воздушного баланса;

- система отопления;

- система пожарной сигнализации и оповещения при пожаре;

- система телекоммуникаций, включая СКС, связь и радиовещание;

- система водоснабжения и водоотведения, включая противопожарные водопроводы;

- система технологических трубопроводов, включая трубопроводы химических стоков, сжатых и очищенных газов, деионизованной воды и др.;

- система ограждающих конструкций помещения;

- система управления, автоматики и контроля, включая диспетчеризацию;

- система силового электрооборудования и электроосвещения;

- системы тамбур-шлюзов для входа/выхода в чистую зону;

- система видеонаблюдения;

- система контроля доступа.

3.1 Приточная система

Приточная система решает несколько задач:

- доставку в ЧПП наружного воздуха в необходимых объемах и с необходимыми параметрами по температуре, влажности и запыленности;

- трехкратную фильтрацию наружного воздуха на фильтрах различной эффективности;

- обеспечение избыточного давления в ЧПП относительно прилегающих помещений не менее 10 Па (20…50 Па согласно РД).

Базовым элементом приточной системы являются центральные кондиционеры с секциями нагрева и охлаждения воздуха, двумя ступенями фильтрации грубой и тонкой очистки, секциями с вентилятором, чиллеры, смесители приточного и рециркуляционного потоков воздуха, увлажнители воздуха.

От кондиционеров, устанавливаемых на 1 этаже в осях 9-12/Ц-Х, воздух по системе воздуховодов и шумоглушителей доставляется в ЧПП к воздухораспределительным устройствам с фильтрами сверхтонкой очистки. Воздух подается внутрь ЧПП ламинарным или слаботурбулентным потоком. Количество фильтровентиляционных блоков определяется исходя из необходимой кратности обмена воздухом внутри ЧПП (не менее 12 в час.). Блоки размещаются в надпотолочном пространстве модуля.

Для центральных кондиционеров необходимо предусмотреть регулируемые режимы работы рециркуляции, за исключением помещений с выделяемыми вредными парами и газами.

В специальном помещении (к.507) воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции подключаются к помещению через ячейковые СВЧ – фильтры.

Чиллеры устанавливаются на 1 этаже в специальном помещении, расположенном в осях 6-7/Ф-Т.

Узлы тепло-холодо-смешения и регулировки устанавливаются в одном помещении с кондиционерами.

3.2 Вытяжная система

Вытяжная система решает задачу удаления контаминированного воздуха из чистых помещений за пределы здания. Совместно с приточной системой и системой поддержания воздушного баланса она обеспечивает требуемую кратность воздухообмена в помещениях. Система включает в себя местные воздухоотсосы к технологическому оборудованию.

3.3 Система поддержания воздушного баланса

Главная задача системы - поддержание избыточного давления. Система состоит из анемостатов, через которые воздух перетекает в смежные помещения.

3.4 Система отопления

Задача системы – поддержание температуры в помещениях в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами.

Заданные параметры температуры и влажности в помещениях должны обеспечиваться приточно-вытяжной системой вентиляции и кондиционирования воздуха. Предусмотреть дежурную водяную систему отопления помещений в зимний период, на случай отключения вентиляции.

3.5. Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

Задача АПС:

– автоматическое обнаружение пожара на начальной стадии за минимальное время.

– передача извещений о пожаре на пост охраны пожарной части;

– формирование сигналов (выдача команд) на управление СОУЭ;

– формирование сигналов (выдача команд) на управление исполнительными установками систем противодымной защиты;

– формирование сигналов (выдача команд) на управление технологическим и инженерным оборудованием;

Задача СОУЭ:

– оповещение людей при пожаре;

– управление эвакуацией людей при пожаре.

– подача световых и звуковых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.

Приборы систем разместить в шкафу пожарной сигнализации (ШПС) в «серой» зоне.

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполнить огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением (нг-FRLS).

Кабельные линии систем противопожарной защиты прокладывать в надпотолочном пространстве по лоткам и за монтируемыми стеновыми панелями.

Система пожарной сигнализации должна иметь аспирационные пожарные извещатели в чистых помещениях и дымовые пожарные извещатели в запотолочном пространстве.

3.6. Система телекоммуникаций,

включая структурированную кабельную систему (СКС), связь и радиовещание

Задача системы телекоммуникаций:

– бесперебойное обеспечение телекоммуникационными услугами, телефонной связью.

Задача системы СКС:

– обеспечение независимого универсального сервиса и подключение любого стандартного оборудования;

– автоматизации производственного процесса сотрудников.

Телекоммуникационные розетки рабочих мест расположить согласно плану размещения рабочих мест и оборудования (точки подключения указаны в Приложении №1 к настоящему техническому заданию).

Телекоммуникационный шкаф разместить в «серой» зоне.

Кабельные линии систем выполнить медными 4-парными кабелями типа «витая пара», с частотными характеристиками категории 5е.

Кабельные линии систем прокладывать в надпотолочном пространстве по лоткам и за монтируемыми стеновыми панелями.

3.7. Система водоснабжения и водоотведения,

включая противопожарные водопроводы

Задача системы – подача и отведение заданного объема холодной воды, в т.ч. на нужды пожаротушения. Система состоит из магистральных трубопроводов водоснабжения и канализации, запорной и водоразборной арматуры, пожарных шкафов.

3.8. Система технологических трубопроводов,

включая трубопроводы химических стоков, сжатых и очищенных газов,

деионизованной воды и др.

Система обеспечивает пневмопитание технологического оборудования и рабочих мест, размещенных в модулях ТМК 8/520-2 и ТМК 8/520-3, осушенным сжатым воздухом и азотом высокой степени очистки. Осуществляется от комплекса оборудования газоподготовки, размещенного на отм. 0.000 в осях 8…9, Х…Ц. Магистрали трубопроводов выводятся в техблок на отм.+10800. Там же располагается точка подключения магистрали деионизованной воды от системы водоподготовки, размещенной на отм. +15000 в осях 11½…12/1, Ф…Х.

3.9 Система ограждающих конструкций помещений

Данная система решает задачу минимизации поступления частиц в чистое помещение извне и выделения частиц самими конструкциями чистых помещений и включает кроме стеновых панелей пола и потолка двери, окна, тамбур-шлюзы. При этом должна быть обеспечена гладкость и примыкание поверхностей на их стыках.

В систему ограждающих конструкций должны быть интегрированы необходимые энергетические магистрали и коммуникации, а точки их вывода через панели должны располагаться на минимальном расстоянии от мест подключения к технологическому оборудованию.

Потолок модуля формируется по растровому принципу, в его ячейки ставятся фильтровентиляционные блоки и светильники, а остальная площадь закрывается потолочными панелями. Минимальное расстояние от потолка до пола – 2,5 м.

Окна ограждающих конструкций модуля должны быть съемными и обеспечивать доступ как к окнам здания, так и к магистральным коммуникациям теплоснабжения при проведении технического обслуживания.

Должны быть предусмотрены мероприятия по предотвращению выпадения конденсата в пространстве между ограждающими конструкциями модулей ТМК 8/520-2 и ТМК 8/520-3 и капитальными несущими стенами здания, в т.ч. и на окнах здания.

При обустройстве пола для защиты от электростатического разряда использовать износостойкое гомогенное, антистатическое напольное покрытие в плитках VKG TOROSTAT 9500 или VKG Linostat 608P, данный линолеум специально разработан для помещений, защищенных от электростатических разрядов, в которых необходимо одновременное соответствие следующим требованиям: 1) обеспечение рассеяния и стекания электростатических разрядов; 2) способность выдерживать интенсивное перемещение персонала и легких транспортных средств; 3) минимальные расходы на инсталляцию, отсутствие специальной подготовки основания.

3.10 Система управления, автоматики и контроля (СУАК)

СУАК выполняет следующие функции:

- поддержание заданных значений избыточного давления в помещениях вне зависимости от степени загрязненности фильтров в системе приточной вентиляции и объема удаляемого воздуха в систему вытяжной вентиляции;

- поддержание заданной температуры и влажности в чистых помещениях;

- автоматическую остановку вентиляционного оборудования при возникновении аварийной ситуации и по внешней команде от пожарной сигнализации здания.

3.11 Система силового оборудования и электроосвещения

Силовые коммуникации прокладывать в надпотолочном пространстве по лоткам и за монтируемыми стеновыми панелями.

Силовое оборудование модулей и система электроосвещения запитываются от фидеров существующего энергоснабжения, выведенных на отметках +0,000, +10800 и +15000 здания.

Силовые распределительные щиты электропитания располагать в «серой» зоне.

Щиты для питания кондиционеров, расположить на 1 этаже в осях 9-12/Ц-Х и на 5 этаже в осях 6-7/Ц-Х, для них предусмотреть резервное питание по II категории надежности.

Светильники принять светодиодные российского производства, коэффициент пульсаций не более 5%. Освещенность помещений принять согласно проектной документации. Для рабочих мест дополнительно принять систему местного освещения.

Систему заземления принять TN-C-S, розетки для заземления технологического оборудования расположить согласно проектной документации, точки их вывода через панели должны располагаться на минимальном расстоянии от мест подключения к технологическому оборудованию.

После монтажа электрооборудования выполнить испытания и проверку параметров электробезопасности.

В помещениях без естественного освещения предусмотреть монтаж аварийного освещения с использованием светильников со встроенными аккумуляторными батареями.

Оконечные устройства систем (датчики, преобразователи, теплообменники, исполнительные механизмы, консоли и панели жизнеобеспечения, коммутационная аппаратура, кабельные сети и т.п.) являются принадлежностью конкретных систем, в которых они установлены.

3.12 Системы тамбур-шлюзов

Тамбур-шлюз представляет собой конструкцию, состоящую из двух последовательно открывающихся дверей. Система блокировки следит за тем, чтобы ни при каких условиях, кроме режима экстренной эвакуации, обе двери шлюза не были открыты одновременно. Таким образом, вход в помещение и выход из него постоянно остаются закрытыми для несанкционированного проникновения в чистое помещение, тем самым сохраняя заданные параметры чистоты.

3.13 Система видеонаблюдения

Системы видеонаблюдения  предназначены для обеспечения безопасности на контролируемом объекте. Они позволяют одному или нескольким операторам одновременно наблюдать за одним или несколькими производственными участками, находящимися на значительном расстоянии как друг от друга, так и от места наблюдения.

Конструктивно простая система видеонаблюдения включает телевизионную камеру, монитор и записывающее устройство. Камера может быть подключена непосредственно к монитору или телевизору, а также к записывающему устройству: специальный видеомагнитофон или в цифровой форме при помощи ПК.

3.14 Система контроля доступа

Система предназначена для контроля и разграничения доступа в здания, помещения, особые зоны. Разграничение доступа осуществляется на основе создания ограничений (разрешенных зон доступа, периодов временных запретов и разрешений), задаваемых для каждого идентификатора индивидуально.

Применяется для:

- назначения каждому из сотрудников и посетителей индивидуального набора зон прохода и времени доступа в определенные помещения в зависимости от статуса;

- учета рабочего времени;

- возможности графического отображения системы: на монитор выводится план с указанием зоны прохода, а также используемого ключа или карты, фамилии сотрудника, его фотографии;

- ведения электронных журналов доступа. Создание БД для дальнейшего анализа в случае внештатных ситуаций;

- оперативного получения информации о ситуации на объектах;

- интеграции с системами охранно-пожарной сигнализации и цифрового видеонаблюдения.

4. Основные технические требования к базовым системам

Технические требования к базовым системам, входящим в состав комплекса оборудования 2-ой и 3-ей очереди Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520-2, ТМК 8/520-3 - в соответствии с рабочей документацией.

5. Состав специализированных базовых систем и технические требования

к комплектующим базовых систем, изделиям и компонентам

5.1 Конструктивные элементы чистых помещений:

5.1.1 Сэндвич-панели с наполнителями из пенополиизоцианурата (PIR) или пенополиуретана (PUR), в том числе остекленные.

5.1.2 Потолок кассетный для чистых помещений 600х600х600 мм

5.1.3 Напольное покрытие, сертифицированное по стандарту IEC (EN) 61340-5-1/2, 4-1, 4-5 (антистатический гомогенный линолеум VKG TOROSTAT 9500, VKG Linostat 608P).

5.1.4 Однонаправленный двусторонний обдувочный шлюз.

5.1.5 Комплектующие и вспомогательные элементы, расходные материалы.

5.2 Электроосвещение и силовое электрооборудование:

5.2.1 Комплектующие и вспомогательные элементы:

- шкафы силовые;

- шкафы распределительные;

- комплект кабельной обвязки;

- электроустановочные изделия;

- автоматические выключатели;

- светильники светодиодные российского производства;

- светильники аварийные;

- розетки заземляющие.

5.2.2 Расходные материалы

- кабельные лотки и каналы;

- кабель, гофр, крепёж;

5.3 Приточно-вытяжная система/система отопления

5.3.1 Приточная часть:

- центральные кондиционеры с секциями подогрева, охлаждения, увлажнения, смешения (рециркуляции) и фильтрации воздуха – 3 единицы (марки Wolf или Mekar - для обеспечения совместимости с ранее установленным оборудованием 1-ой очереди Модуля ТМК 8/520);

- клапаны противопожарные;

- клапаны регулирующие;

- камеры статического давления;

- воздухоохладители;

- фильтры;

- шумоглушители;

- частотные преобразователи;

- автоматика управления;

- узлы тепло-холодо- смешения;

- опционное оснащение.

5.3.2 Вытяжная часть:

- вентиляторы;

- частотные преобразователи;

- клапаны противопожарные;

- диффузоры;

- камеры статического давления;

5.3.3 Сетевое оборудование

- система воздуховодов из оцинкованной стали;

- заборные воздушные решетки;

- вытяжные регулируемые решетки;

- теплоизоляционные материалы;

- расходные материалы;

- система местных антистатических воздухоотсосов к технологическому оборудованию;

5.3.4 Холодоснабжение

- чиллер фреоновый (с теплообменником вода-вода) (марки Clivet или Venco - для обеспечения совместимости с ранее установленным оборудованием 1-ой очереди Модуля ТМК 8/520);

- автоматика управления;

- насосы;

- комплект трубной обвязки;

- запорная и регулирующая арматура.

5.3.5 Резервное отопление

- система магистральных трубопроводов из корозионно-стойкой стали;

- радиаторы отопления в гигиеническом исполнении;

- ревизионные лючки.

5.4 Система управления, автоматики и контроля (СУАК):

5.4.1 Автоматика:

- персональный компьютер со специализированным программным обеспечением по дистанционному мониторингу и управлению 2-ой и 3-ей очереди Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520-2, ТМК 8/520-3;

- щиты управления с контроллерами;

- сервоприводы воздушных заслонок;

- термостаты защиты от заморозки;

- частотные преобразователи оборотов двигателей вентиляторов;

- сервоприводы трехходовых клапанов горячего и холодного водоснабжения;

- узлы регулирования тепло и холодоснабжения;

- узлы регулирования секций увлажнения;

- расходные материалы (кабель, гофр, крепёж).

5.5 Система водоснабжения и водоотведения чистых помещений:

5.5.1 Комплектующие:

- трубопроводы, насосы, санитарно-техническое оборудование;

- запорно-регулирующая арматура;

- пожарные шкафы;

- расходные материалы;

5.6 Система технологических трубопроводов:

5.6.1 Комплектующие и вспомогательные элементы:

- комплекс оборудования газоподготовки;

- генераторы газов;

- компрессоры;

- система водоподготовки;

- система отведения хим. стоков из химически стойких трубопроводов;

- система магистральных трубопроводов;

- запорная и регулирующая арматура;

- расходные материалы;

5.7. Слаботочные системы:

5.7.1  Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ):

На базе интегрированной системы охраны «Орион»:

- адресно-аналоговая подсистема СПИ-2000А;

- приборы, извещатели, оповещатели, изоляторы короткого замыкания;

- расходные материалы (кабель, гофр, крепёж);

5.7.2. Система телекоммуникаций, включая структурированную кабельную систему (СКС), связь и радиовещание:

- телефонные аппараты;

- радиоприемники;

- кабельные лотки и каналы;

- расходные материалы (кабель, гофр, крепёж);

- звуковые оповещатели.

- 6. Требования к комплекту поставки

Все оборудование, устройства и материалы, применяемые при создании комплекса чистых помещений, а также выполняемые при его создании работы должны полностью соответствовать требованиям нормативно-технической документации, должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации). Не допускается поставка выставочных образцов, не серийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Год выпуска не ранее 2014 года.

- 7. Требования к технической документации

Исполнитель должен передать Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала окончательной приёмки результата выполненных работ 3 (три) экземпляра исполнительной документации на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам, а также эксплуатационную техническую документацию, заверенные печатью Исполнителя, сертификаты качества и соответствия, паспорта качества на использованные в процессе работ материалы и оборудование.

В составе исполнительной документации Исполнитель также должен подготовить и передать Заказчику инструкции по эксплуатации Оборудования на русском языке.

- 8. Требования к упаковке и маркировке оборудования

Оборудование в состоянии «неокончательно собранное» (требующее окончательной сборки) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки и замаркировано в соответствии с действующими стандартами. Все грузовые места, которые нуждаются в особенных условиях обращения, должны иметь дополнительную маркировку. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения. Оборудование поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Исполнителю не возвращаются.

- 9. Требования к поставке и сертификации оборудования

Качество комплектующих базовых систем, изделий и компонентов должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ изготовителя, а в случае их отсутствия - аналогичным требованиям, принятым на международном уровне.

Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (системы сертификации ГОСТ Р) или иного документа, декларирующего качество оборудования, действующего на территории Российской Федерации обязательно.

- 10. Условия поставки оборудования

Поставка Оборудования производится в 2 этапа:

1 этап: доставка Оборудования в состоянии «неокончательно собранное» (оборудование, требующее монтажа).

2 этап: окончательная сборка Оборудования, монтаж, пуско-наладочные работы, проведение сертификации,  IQ и OQ аттестации комплекса оборудования, ввод в эксплуатацию, а также проведение инструктажа и передача навыков по эксплуатации и обслуживанию Оборудования специалистам Заказчика.

11. Сроки и место поставки

Сроки поставки, выполнения работ (оказания услуг), место поставки - в соответствии с условиями Контракта.

Досрочная поставка возможна по взаимному соглашению, оформленному письменно, при условии, что к моменту поставки Заказчик может подготовить место для монтажа и подвести необходимые коммуникации.

- 12. Сопутствующие работы/услуги

- корректировка и согласование с Заказчиком рабочей документации 2-ой и 3-ей очереди Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520-2, ТМК 8/520-3;

- проверка чистых помещений на защиту от статического электричества и передача навыков аудита (проверки)  помещений на наличие защиты от статического электричества с выдачей сертификатов специалистам Заказчика (5 человек);

- проведение  ESD–АУДИТА комплекса оборудования «2-ой и 3-ей очереди Модуля технологического микроклимата ТМК 8/520-2, ТМК 8/520-3 и обучение персонала Заказчика  (ESD–Тренинг) на соответствие международным стандартам «Электростатика. Защита электронных устройств от электростатики» IEC 61340–5–1 и  IEC 61340–5–2;

- проведение PQ аттестации Оборудования в эксплуатируемом состоянии.

13. Срок гарантии

Исполнитель гарантирует нормальную работу поставляемого Оборудования в течение _________________  месяцев от даты подписания Сторонами Акта пуска Оборудования в эксплуатацию. В пределах гарантийного срока Исполнитель обязан устранять за свой счет возникающие дефекты и сбои в работе Оборудования.

- 14. Дополнительные условия

14.1 Исполнитель должен иметь собственную сервисную сеть.

14.2 Исполнитель должен обеспечить возможность послегарантийного обслуживания Оборудования по дополнительному договору.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | ОАО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор _________________________/ Б. И. Ефремов |