Приложение №4

к Договору № ___________ от _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку изделий для нужд

АО «Марийский машиностроительный завод»

1	Область применения

Панели распределительных устройств серии ЩО-70 предназначены для использования на территории АО «Марийский машиностроительный завод» при комплектовании щитов, служащих для приема и распределения электрической энергии, а также для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания в трехфазных электрических сетях с напряжением  220/380 В переменного тока и частотой 50 Гц.

2	Требования к панелям распределительных устройств серии  ЩО-70

Вводные панели

ЩО70-2-46У3

Панель включает:

- Разъединитель Iн=2000 А

- Автоматический выключатель с ручным приводом с независимым расцепителем ВА55-43, Iн=1600А

- Амперметр 2000/5А (ЭВ 0700) – 3 шт.

- Вольтметр 500В (ЭВ 0702)

- Трансформатор тока 1500/5А (ТШ-0,66) – 3 шт.

- Шина N и PE

- Щиток учета

- Местное освещение через аккумуляторную батарею

Линейные панели

ЩО70 - 2 - 03У3

- Разъединитель РПС 250 А (ВР-32) - 2 шт.

- Разъединитель РПС 400 А (ВР-32) -2 шт.

- Предохранитель ПН-2 250 А – 6 шт.

- Предохранитель ПН-2 400 А – 6 шт.

- Трансформатор тока 200/5А (ТШ-0,66) – 2 шт.

- Трансформатор тока 400/5А (ТШ-0,66) – 2шт.

- Амперметр 300/5А (ЭВ 0700) – 2 шт.

- Амперметр 400/5А (ЭВ 0700) – 2 шт.

- Шина N и PE

- Местное освещение через аккумуляторную батарею

ЩО70 - 1 - 01У3

- Разъединитель РПС 100 А (ВР-32) - 2 шт.

- Разъединитель РПС 250 А (ВР-32) - 2 шт.

- Предохранитель ПН-2 100 А – 6 шт.

- Предохранитель ПН-2 250 А – 6 шт.

- Трансформатор тока 100/5А (ТШ-0,66) – 2 шт.

- Трансформатор тока 200/5А (ТШ-0,66) – 2шт.

- Амперметр 100/5А (ЭВ 0700) – 2 шт.

- Амперметр 200/5А (ЭВ 0700) – 2 шт.

- Шина N и PE

- Местное освещение через аккумуляторную батарею

ЩО70 - 2 - 37У3

- Разъединитель РПС 1600 А (ВР-32) - 1 шт.

- Автоматический выключатель с ручным приводом с независимым расцепителем ВА55-41, Iн=1600А – 1 шт.

- Трансформатор тока 1500/5А (ТШ-0,66) – 3 шт.

- Амперметр 1500/5А (ЭВ 0700) – 3 шт.

- Вольтметр 500В (ЭВ 0702) – 1 шт.

- Шина N и PE

- Местное освещение через аккумуляторную батарею

ЩО70 - 1 - 34У3

- Разъединитель РПС 1000 А (ВР-32) - 1 шт.

- Автоматический выключатель с ручным приводом с независимым расцепителем ВА55-41, Iн=1000А – 1 шт.

- Трансформатор тока 1000/5А (ТШ-0,66) – 4 шт.

- Амперметр 1000/5А (ЭВ 0700) – 3 шт.

- Вольтметр 500В (ЭВ 0702) – 1 шт.

- Шина N и PE

- Местное освещение через аккумуляторную батарею

ЩО70 - 1 - 19У3

- Автоматический выключатель с ручным приводом с независимым расцепителем ВА55-41, Iн=600А – 2 шт.

- Трансформатор тока 600/5А (ТШ-0,66) – 2 шт.

- Амперметр 600/5А (ЭВ 0700) – 2 шт.

- Шина N и PE

- Местное освещение через аккумуляторную батарею

ЩО70 - 1 - 24У3

- Разъединитель РПС 400 А (ВР-32) - 1 шт.

- Автоматический выключатель с ручным приводом с независимым расцепителем ВА55-41, Iн=400А – 1 шт.

- Трансформатор тока 400/5А (ТШ-0,66) – 1 шт.

- Шина N и PE

- Местное освещение через аккумуляторную батарею

Секционная панель

ЩО70-1-73У3

- Разъединитель Iн=2000 А – 2 шт.

- Автоматический выключатель ВА55-41, Iн=1600А – 1 шт.

- Местное освещение через аккумуляторную батарею

В требованиях к панелям распределительных устройств комплектация указана для каждой панели.

Сборные шины должны быть выполнены из меди.

В панелях должен быть выполнен монтаж от аппаратов на панелях до сборных шин.

Внутренний монтаж в панелях выполнить медными шинами и медными проводами.

Корпус панелей должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 2,4 мм.

Панели должны быть сварными.

Должно быть предусмотрено соединение панелей и секций панелей между собой.

3	Комплектность поставки

Вводные панели

ЩО70 - 1 - 46У3 – 2 (две) шт.

Панели ЩО70 - 1 - 46У3 должны быть укомплектованы приборами учета электрической энергии.

Линейные панели

ЩО70 - 2 - 03У3 – 10 (десять) шт.

ЩО70 - 1 - 01У3 – 3 (три) шт.

ЩО70 - 2 - 37У3 – 1 (один) шт.

ЩО70 - 1 - 34У3 – 3 (три) шт.

ЩО70 - 1 - 19У3 – 3 (три) шт.

ЩО70 - 1 - 24У3 – 4 (четыре) шт.

Секционная панель

ЩО70 - 1 - 73У3 – 3 (три) шт.

4	Требования к комплекту поставки

Поставляемый материал, должен быть новым, не бывшим в употреблении. Год выпуска не ранее 2017 года.

5	Требования к технической документации

Исполнитель должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке  в одном экземпляре на бумажном носителе. Техническая документация должна включать:

-  Паспорт или техническое описание продукции;

-  Паспорта на комплектующие ( ТТ, ТН, АВ, приборы учета).

-  Инструкция по монтажу.

Приборы учета электрической энергии и трансформаторы тока должны быть поверены и иметь паспорт и  свидетельство о поверке(отметку в паспорте прибора).

6	Требования к упаковке и маркировке изделий.

Изделия поставляются в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки и замаркировано в соответствии с действующими стандартами. Все грузовые места, которые нуждаются в особенных условиях обращения, должны иметь следующую дополнительную маркировку: «Верх! Осторожно! Не кантовать!», либо иную маркировку аналогичного значения.

Наличие упаковочного листа на русском языке для каждого тарного места обязательно. Размещение упаковочного листа – в специальном кармане с внешней стороны упаковки.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность изделия на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения. Изделия поставляются в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Исполнителю не возвращаются.

7	Требования к поставке и сертификации поставляемых изделий

7.1 Качество материала должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ изготовителя.

7.2 Поставляемые изделия  должны иметь сертификаты соответствия и соответствующую маркировку.

8	Условия поставки изделий

8.1  Сроки и место поставки изделий

Сроки поставки и место поставки в соответствии с условиями  Договора. Досрочная поставка возможна по согласованию с заказчиком.

9	Срок гарантии на поставляемые изделия

Исполнитель гарантирует соответствие качества материала требованиям ГОСТ 16338-85 и изделий в течение 2 (двух) лет со дня изготовления при соблюдении потребителем «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | АО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор __________________________ / Б.И. Ефремов |