Приложение №3

к Договору № ___________ от _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку вакуумных выключателей для нужд

АО «Марийский машиностроительный завод»

- Область применения

Вакуумные выключатели предназначены для использования на территории АО «Марийский машиностроительный завод», служат для коммутации (операций включения –отключения) электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в трехфазных электрических сетях напряжением 6 кВ переменного тока и частотой 50 Гц.

2	 Технические требования к вакуумным выключателям

2.1 Технические характеристики.

- Продукция должна быть новой, прежде не используемой, производства не ранее 2017 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям настоящего пункта.

- Продукция должна изготавливаться в заводских условиях, в соответствии с ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты соответствия (Росстандарта России).

- Товар должен отгружаться Исполнителем в таре и упаковке, предусмотренной заводом-изготовителем. Товар, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы.

- Стоимость тары, упаковки включается в стоимость продукции. Тара возврату не подлежит.

- Пофазные электромагнитные приводы выключателя выполненные по принципу «магнитная защелка», механически связанные общим валом.

- Потребление выключателя по цепям оперативного тока в любых режимах не более 70 ВА.

- Внешний корпус выключателя должен быть выполнен из однородного прозрачного материала «лексан» исключающий прямое прикосновение к вакуумной дугогасительной камере (ВДК) и попадание в неё пыли, а также наличие уплотнений ВДК для выключателей до 1000 А

-Масса коммутационного модуля выключателя на 1000 А не более 40 кг, и для тока 2000 А не более 60 кг.

- Рабочие значения температуры окружающего воздуха в диапазоне от минус 45 °С до плюс 55 °С.

- Климатическое исполнение и категория размещения У2.

- ВДК изготовлены по безштенгельной технологии.

- Форма контактов ВДК должна обеспечивать образование между подвижным и неподвижным контактом аксиального магнитного поля (поля, направление которого перпендикулярно поверхности контактов) в момент размыкания силовой цепи.

- Сильфон ВДК сварной конструкции изготовлен из металла, неподверженного коррозии.

- Модульная структура выключателя (раздельные высоковольтный модуль и модуль управления).

- Возможность управления выключателем по «сухим» контактам.

- Выключатели должны не требовать проведения средних и капитальных ремонтов в течение всего срока их службы (регулировка, смазка, ремонт). В процессе эксплуатации могут быть выполнены следующие работы: проверка общего состояния выключателя, посредством внешнего осмотра; проверка работоспособности; измерение сопротивления главной цепи; испытание изоляции одноминутным напряжением промышленной частоты; протирка изоляции. Указанные работы необходимо выполнять в соответствии с рекомендациями производителя.

- Наличие типовых комплектов адаптации коммутационного модуля в ячейки различных конструкций с инструкциями по монтажу и эксплуатации.

- Возможность применения как постоянного, так и переменного оперативного питания в диапазоне от 85 до 265 В.

- Кинематическая система выключателя должна быть соосной и вертикально направленной без применения нагруженных шарнирных и рычажных звеньев.

- Применение для подключения вторичных цепей, пружинных клеммников и соединительных разъемов типа Wago.

- Стойкость к внешним механическим воздействующим факторам М6 по ГОСТ 17516.1-90.

- Возможность работы коммутационного модуля в любом пространственном положении.

2.2 Установленное оборудование.

- Тип шкафа: КСО-272 - 5 шт.

КСО-266 – 1 шт.

- Заменяемый выключатель: ВМП-10 - 5шт.

ВМГ-10 – 1 шт.

- Заменяемый привод выключателя: ППМ-10 – 5 шт.

ПП-67 – 1 шт.

- Блокировка разъединителя: Механическая

- Род оперативного тока: Переменный

- Напряжение оперативного питания: 220 В

-Тип релейной защиты: Электромеханическая релейная защита без РПО и РПВ

-Тип реле: РТ-80,85,90

- Трансформатор собственных нужд: На сборных шинах

3 Требования к комплекту поставки

Комплект вакуумного выключателя – 6 (шесть) шт.

Счетчик электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05МД с классом точностью 0,5S – 6 шт.

Трансформаторы тока ТПЛ-10-0,5/10Р-100/5 – 2 шт.

ТПОЛ-10-0,5/10Р-100/5 – 2 шт.

Тип и количество дополнительного оборудования, заменяемого в высоковольтных ячейках, поставляется по согласованию с Заказчиком.

Поставляемое оборудование, должно быть новым, не бывшим в употреблении. Год выпуска не ранее 2017 года.

4 Требования к поставщику

Поставщиком может быть завод-изготовитель или авторизованный у производителя дистрибьютор, дилер, имеющий право продвижения и сервисно-гарантийных обязательств, с предоставлением подтверждающих документов (свидетельство производителя и т.п).

Поставщик должен иметь опыт аналогичных поставок.

Поставщик должен обеспечить персональное закрепление технического менеджера за Заказчиком для решения организационных вопросов.

Поставщик должен иметь собственную сервисно-гарантийную службу.

Поставщик обязуется принять отгруженные Заказчику вакуумные выключатели на гарантию и нести гарантийные обязательства на протяжении всего гарантийного срока, а также осуществлять пост гарантийное обслуживание.

5 Требования к технической документации

Исполнитель должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке в одном экземпляре на бумажном носителе. Техническая документация должна включать весь необходимый комплект заводской документации и обязательно должна содержать:

-  Паспорт или техническое описание продукции;

-  Инструкцию по монтажу или эксплуатации;

6 Требования к упаковке и маркировке изделий

Изделия поставляются в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки и замаркировано в соответствии с действующими стандартами. Все грузовые места, которые нуждаются в особенных условиях обращения, должны иметь следующую дополнительную маркировку: «Верх! Осторожно! Не кантовать!», либо иную маркировку аналогичного значения.

Наличие упаковочного листа (упаковочной ведомости) на русском языке для каждого тарного места обязательно. Размещение упаковочного листа – в специальном кармане с внешней стороны упаковки.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность изделия на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения, при этом должна быть исключена вероятность попадания влаги на коробку. Изделия поставляются в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Исполнителю не возвращаются.

- Требования к поставке и сертификации поставляемых изделий

7.1  Качество материала должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ изготовителя.

7.2 Поставляемые изделия должны иметь сертификаты соответствия и соответствующую маркировку.

- Условия поставки изделий

8.1  Сроки и место поставки изделий

Сроки поставки и место поставки в соответствии с условиями  Договора. Досрочная поставка возможна по согласованию с заказчиком.

- Срок гарантии на поставляемые изделия

Исполнитель гарантирует соответствие качества поставляемых выключателей требованиям ГОСТ Р 52565. Срок гарантии 84 (восемьдесят четыре) месяца с даты отгрузки при соблюдении потребителем «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | АО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор __________________________ / Б.И. Ефремов |