Приложение №2

к Договору № ___________ от _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку изделий для нужд

открытого акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»

1	Цель разработки Технического задания

Целью настоящего Технического задания является получение предложения на поставку контакторов и автоматических выключателей

- 2	Область применения

- Контакторы и автоматические выключатели предназначены для использования на территории АО «Марийский машиностроительный завод» при комплектовании щитов, служащих для коммутации, а также для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания в трехфазных электрических сетях с напряжением  220/380 В переменного тока и частотой 50 Гц.

- 3	Требования к контактором ПМЛ-8100-400А380АС-УХЛ4-Б

| - Номинальный ток | - 400 А |
| --- | --- |
| - Напряжение катушки управления | - 380 В |
| - Род тока | - переменный |
| - Количество силовых полюсов | - 3 |
| - Способ монтажа | - Винтовой |
| - Размеры ( не более) мм В/Ш/Г | - 206 / 213 / 220 |
| - Напряжение | - 660 В |
| - Частота | - 50 Гц |
| - Климатическое исполнение | - УХЛ 4 |
| - Масса, не более | - 7,2 кг |
| - Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | - 240 |
| - Электрическая износоустойчивость, млн. коммут. циклов | - Б 0,5 |
| - Механическая износоустойчивость, млн. коммут. циклов | - Б 5,0 |

- 3.1 Требования к автоматическим выключателям ВА 50-39 ПРО

| - Количество полюсов | - 3 |
| --- | --- |
| - Номинальный ток | - 320, 400 А |
| - Номинальное напряжение изоляции | - 690 В |
| - Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | - 8 кВ |
| - Номинальное рабочие напряжение при 50/60 Гц | - 690 В |
| - Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (380/415 В) | - 36 кА |
| - Электрическая износоустойчивость, коммут. циклов | - 15 000 |
| - Механическая износоустойчивость, коммут. циклов | - 5 000 |
| - Исполнение | - стационарное |
| - Присоединение внешних проводников | - стационарное |
| - Способ монтажа | - Кабель с кабельными наконечниками |
| - Вид привода | - ручной |
| - Размеры ( не более) мм В/Ш/Г | - 140 / 260 / 105 |
| - Наличие независимого расцепителя Uн-380В |  |
| - Межполюсная перегородка 2 комплекта |  |

- 3.2 Требования к реле контролю фаз РКФ-М04-1-15 АС380В

- - обнаружение кратковременных пропаданий напряжения по одной, двум или трем фазам;

- - контроль порядка чередования фаз;

- - контроль обрыва фаз;

- - контроль слипания фаз;

- - регулируемая задержка времени возврата;

- - максимальная коммутируемая мощность  2000 ВА

- 4	Требования к комплекту поставки

Поставляемый материал, должен быть новым, не бывшим в употреблении. Год выпуска не ранее 2017 года.

- 5	Требования к технической документации

Исполнитель должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке  в одном экземпляре на бумажном носителе. Техническая документация должна включать:

-   Паспорт или техническое описание продукции;

-   Инструкция по монтажу.

Трансформаторы тока должны быть поверены и иметь паспорт и  свидетельство о поверке

6	Требования к упаковке и маркировке изделий.

Изделия поставляются в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки и замаркировано в соответствии с действующими стандартами. Все грузовые места, которые нуждаются в особенных условиях обращения, должны иметь следующую дополнительную маркировку: «Верх! Осторожно! Не кантовать!», либо иную маркировку аналогичного значения.

Наличие упаковочного листа на русском языке для каждого тарного места обязательно. Размещение упаковочного листа – в специальном кармане с внешней стороны упаковки.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность изделия на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения. Изделия поставляются в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Исполнителю не возвращаются.

7	Требования к поставке и сертификации поставляемых изделий

7.1 Качество материала должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ изготовителя.

7.2 Поставляемые изделия  должны иметь сертификаты соответствия и соответствующую маркировку.

- 8	Условия поставки изделий

8.1  Сроки и место поставки изделий

Сроки поставки и место поставки в соответствии с условиями  Договора. Досрочная поставка возможна по взаимному соглашению, оформленному письменно.

- 9	Срок гарантии на поставляемые изделия

Исполнитель гарантирует соответствие качества материала требованиям ГОСТ 16338-85 и изделий в течение 2 (двух) лет со дня изготовления при соблюдении потребителем «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | АО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор __________________________ / Б. И. Ефремов |